国环评证甲字第A1902

徐州宜丰三堡环保热电有限公司

30MW生物质热电项目

环境影响报告书

- （简本）

建设单位：徐州宜丰三堡环保热电有限公司

环评单位：江苏省环境科学研究院

二0一三年四月

目  录

1 建设项目概况	3

1.1 项目基本情况	3

1.2 项目建设内容	3

1.3厂址可行性分析	2

2 建设项目周围环境现状	6

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	6

3.1 污染物产生排放情况	6

3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	12

3.3 环境影响及预测结果分析	13

3.4 污染防治措施	16

3.5 环境风险分析	25

3.6 环境影响的经济损益分析结果	34

3.7 环境监测计划及环境管理制度	34

4 公众参与	36

5 环境影响评价结论	37

6 联系方式	38

# 1 建设项目概况

- 1.1 项目基本情况

项目名称：徐州宜丰三堡环保热电有限公司生物质环保热电项目。

建设性质：新建。

建设地点：徐州市铜山县三堡镇工业积聚区。

行业类别：其他能源发电[4419]。

投资总额：38848万元，其中环保投资4021万元，占投资总额的10.5%。

职工人数：170人。

工作时数：年运行8000小时。

建设规模：2×130t/h高温高压循环流化床锅炉+1×C30MW抽凝式汽轮机+1×QF30MW发电机组。

建设情况：工程建设期为10个月。

供热情况：本期工程不供热，但预留供热装置。

- 1.2 项目建设内容

### 1.2.1 项目组成与工程内容

徐州宜丰三堡环保热电有限公司30MW生物质环保热电项目的基本构成见表1.2-1。

表1.2-1 项目的基本构成

| 项目名称 |  |  | 徐州宜丰三堡环保热电有限公司生物质环保热电项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 |  |  | 新建 |  |
| 建设地点 |  |  | 徐州市铜山县三堡镇工业积聚区 |  |
| 建设单位 |  |  | 徐州宜丰三堡环保热电有限公司 |  |
| 工程总投资 |  |  | 38848万元 |  |
| 计划投产时间 |  |  | 2014年 |  |
| 规模 （MW） |  | 项目 | 单机容量及台数 | 备注 |
|  |  | 本期 | 2×130t/h高温高压循环流化床锅炉+1×C30MW抽凝式汽轮机+1×QF30MW发电机组 | 锅炉1用1备 |
| 主体工程 |  |  | 2台130t/h高温高压循环流化床锅炉（1用1备），配套建设1台C30MW抽凝式汽轮机+1台30MW发电机组。 |  |
| 辅助 工程 | 水源 |  | 工业水取奎河水，生活用水取自来水。 |  |
|  | 循环水 供水系统 |  | 带自然通风冷却塔的再循环供水系统 |  |
|  | 供热管网 |  | 预留供热蒸汽系统。 |  |
|  | 升压站 |  | 一座110V升压站 |  |
| 贮运 工程 | 燃料输送 |  | 项目建设方已与当地企业和农户签订了固化成型站建设合同，规划将各压块站点均匀分布在本项目周边村镇。 |  |
|  | 生物质干燃料棚 |  | 跨度33×2m，长154m。 |  |
|  | 石灰石库 |  | 20m3石灰石中间贮仓。 |  |
|  | 干灰灰库 |  | 干灰灰库二座，灰库总容积2×200m3。 |  |
|  | 脱销剂液氨储存装置 |  | 5t的钢制储罐 |  |
|  | 运输工程 |  | 本工程外购设备、设施运输均采用道路运输方式 |  |
| 环保 工程 | 烟气治理 |  | 采用布袋除尘器，CFB锅炉炉内脱硫，SCR脱硝。 |  |
|  | 废水处理 |  | 少量废水连同生活污水排入污水管网，送至铜山龙亭污水处理厂统一处理。其他生产废水均回用。 |  |
|  | 噪声治理 |  | 锅炉送、引风机安装隔音层，吸风管安装消音器。锅炉对空排汽及安全门排汽管上安装消音器。燃气轮机置于室内隔音。对于成为噪声源的各种转动设备，在订货时向制造厂提出设备的限声要求。 |  |
| 公用工程 |  |  | 生产综合楼、道路及绿化等，绿化率15%。 |  |
| 年运行小时数 |  |  | 8000h |  |

拟建项目主要生产设备及环保设施见表1.2-2，技术经济指标见表1.2-3。

表1.2-2 主要生产设备及环保设施情况

| 项 目 |  |  | 单位 | 机组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出力及开始运行时间 |  | 出力 | MW | 30 |
|  |  | 时间 | 年 | 2014 |
| 锅炉 |  | 种类 |  | 循环流化床锅炉 |
|  |  | 容量 | t/h | 2×130（一用一备） |
| 汽轮机 |  | 种类 |  | 抽凝式 |
|  |  | 容量 | MW | 1×C30 |
| 发电机 |  | 种类 |  | 汽轮 |
|  |  | 容量 | MW | 1×QF30MW |
| 烟气治理设备 | 烟气除尘装置 | 种类 |  | 布袋除尘器 |
|  |  | 效率 | % | 99.9% |
|  | 烟囱 | 型式 |  | 单管 |
|  |  | 高度、内径 | m | 120，3.2 |
| 脱硫 |  | 方式及效率 | % | 炉内脱硫，效率为80% |
| 脱硝 |  | 方式及效率 | % | SCR脱硝技术，脱硝效率80%以上 |
| 冷却水方式 |  | 方式 |  | 敞开式循环冷却 |
| 排水处理方式 |  | 种类 |  | 集中处理、循环利用 |
|  |  | 处理量 | t/a | 2.8×105 |
| 灰渣处理方式 |  | 种类 |  | 灰渣分除、干出灰系统 |
|  |  | 处理量 | t/a | 5.6×104 |
| 灰渣综合利用 |  | 种类 |  | 综合利用作为钾肥生产原料 |
|  |  | 用量 | t/a | 5.6×104 |

表1.2-3 本期工程技术经济一览表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组年利用小时数 | h/a | 8000 |
| 2 | 年发电量 | MWh/a | 240000 |
| 3 | 年供电量 | MWh/a | 214800 |
| 4 | 综合厂用电率 | % | 10.5 |
| 5 | 具备年供热量能力 | t/a | 320000 |
| 6 | 发电平均标煤耗率 | g/kWh | 289 |
| 7 | 供电平均标煤耗率 | g/kWh | 355 |
| 8 | 年均标煤耗 | t/a | 93400 |
| 9 | 平均全厂热效率 | % | 31.6 |
| 10 | 年耗混合燃料 | t/a | 215000 |

### 1.2.2 工艺

本项目采用生物质压块燃料直燃热电技术，依照本项目规模，共设置20个压块站（压块站为新建项目，不在本项目环境影响评价范围内，需要单独进行环境影响评价），收购点负责收购、压块储存和运输。热电厂根据锅炉燃料燃用情况，调度各压块站把处理后的燃料用汽车由各分堆场送至厂区内燃料堆场。

燃料压缩块经皮带机送至炉前料仓，生物质燃料由各自的炉前仓通过给料控制设备被送到炉前燃料输送机上，再送入锅炉炉膛。锅炉产生的蒸汽推动抽汽凝汽式汽轮机，高压部分发电，做过一次功的蒸汽进入供热系统，生产出来的电力通过厂内变送电设施，送至电网。燃烧所产生的烟气，进入炉顶水平烟道，再流向尾部烟道，对布置在尾部竖井内的省煤器和空气预热器放热，最后烟气，最后烟气经过SCR脱硝装置、布袋除尘器处理后通过120×3.2m高烟囱排空，烟气出口温度约为150℃。灰渣统一收购，作为农林业肥料。工艺流程见图1.2-1。

引风机

锅  炉

汽轮机

干灰渣库

灰  渣

气力输送

生物质燃料快

除氧器

冷凝器

冷凝水处理

冷却塔

蒸  汽

外运综合利用

发电机

烟囱

烟尘、SO2、NOX

SCR脱硝+布袋除尘器

烟气

给水泵

除盐水

污水集中处理站

污水管网

化学水处理站

取水

预处理

图1.2-1 本期工程工艺流程图

### 1.2.3厂区总平面布置

电厂生产区被入厂主马路分为东（辅助生产区）、西（主生产区）两块。

西块区域自北向南依次为110kV升压站-主厂房-炉后烟气处理区-燃料棚区，主厂房布置在中部，固定端朝东，扩建端向西，由北向南依次为汽机房-除氧料仓间-锅炉房-除尘器、引风机及烟囱。110kV配电装置位于汽机房的北侧，有利于向北出线；燃料棚布置在烟囱南侧，运输方便，燃料供应设施紧凑合理。

东块区域自北向南依次为单身宿舍-循环水泵房-冷却塔-化水站-净水站。工业废水集中处理区主要有集水池、提升泵、平流沉淀池、絮凝沉淀池、过滤器、回用泵房等，设在场地最南端。电厂生产区物流出入口布置在厂区东侧，人流出入口布置在厂区北侧。

- 1.3厂址可行性分析

### 1.3.1 规划相符性分析

- 1.3.1.1 与环发[2008]82号相符性分析

根据《环境保护部、国家发展和改革委员会、国家能源局关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号），农林生物质直接燃料和气化发电项目环境影响评价文件审查厂址可行性的技术要点如下：

⑴应符合当地农林生物质直接燃烧和气化发电类项目发展规划，充分考虑当地生物质资源分布情况和合理运输半径.。

本项目符合徐州市农林生物质直接燃烧和气化发电类项目发展规划。选址与各生物质收购压块站的平均距离不超过20KM，燃料运输极为方便。

⑵厂址用地应符合当地城市发展规划和环境保护规划，符合国家土地政策；原则上大中城市建成区和城市规划区、城镇或大的集中居民区主导风向的上风向以及可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域，不得新建农林生物质直接燃烧和气化发电项目。

本项目厂址用地符合当地城市发展规划和环境保护规划，符合国家土地政策。项目所在地常年主导风向为ENE，本项目位于铜山区南部，不在城市规划区上风向，根据环境监测和空气预测周边环保目标能够达到环境功能区的要求。

- 1.3.1.2 与《江苏省环境保护十二五规划》相符性分析

《江苏省环境保护十二五规划》提出：加强桔秆禁烧和综合利用。实行全省行政区域禁止露天焚烧桔秆，重点加强高速公路、机场及其他敏感区域的监测和执法。认真贯彻《省人大常委会关于促进农作物秸秆综合利用的决定》，大力推广桔秆机械化还田，鼓励利用秸秆生物气化(沼气)、热解气化、固化成型及炭化等技术发展生物质能，扶持发展桔秆综合利用项目，采取基料化、饲料化、肥料化、工业原料化等多种形式利用秸秆。进一步完善秸杆收贮体系，提高桔杆能源化利用比例。继续鼓励秸秆综合利用技术、设备研究与开发。到2015年年底，在全国率先建立完善的秸秆收集贮运体系，综合利用率超过90%。

本项目的建设能够促进铜山区建立完善的秸秆收集贮运体系，加强桔秆综合利用，有效的禁止露天焚烧桔秆的现象发生。

- 1.3.1.3 与《徐州市城市总体规划（2006-2020年）》相符性分析

根据《徐州市城市总体规划（2006-2020年）》，主城区建设用地以向东和东南方向发展为主，控制向西北发展，严格限制向西南发展。主城区采取以老城区中心和徐州新区中心为“双心”，分别承担城市商业中心和城市行政、商务中心的职能；利用自然山体、河流、林地等绿色空间和铁路为自然边界，布局金山桥片区、坝山片区、翟山片区、九里山片区、城东新区等五个片区。

本项目位于铜山区三堡镇，不在徐州市城市总体规划范围内。

- 1.3.1.4 与《徐州市重要生态功能保护区规划》相符性分析

对照《徐州市重要生态功能保护区规划》，距离本项目所在地最近的徐州市重要生态功能保护区区域为“七里沟地下水饮用水源保护区”，距离本项目为4.4km，七里沟地下水饮用水源保护区是徐州市城市地下水供水水源地保护区，总面积88km2，保护区位于徐州市区南部的泉山区及北、东北部的鼓楼区、金山桥开发区、云龙区及铜山区。

- 1.3.1.5 与《铜山区城市总体规划》相符性分析

根据《铜山区城市总体规划（2006-2020年）》及其批复，铜山区城市总体规划规划范围为三个层次：①县域城镇体系规划：包括铜山县行政管辖范围，总面积1967平方公里。②规划区范围：包括现铜山新区行政管辖范围及汉王、棠张、三堡三镇镇域范围，总面积为299平方公里。③中心城区建设范围：包括西至玉带路、东至棠马路，北至铜山城区与徐州边界、南至省界，总面积180平方公里，其中中心城区建设控制范围约88平方公里。

本项目位于铜山区三堡镇，不在铜山区城市总体规划范围内。

- 1.3.1.6 与《铜山区环境保护“十二五”规划》相符性分析

铜山区环境保护“十二五”环境保护的主要任务提出：优化生态空间，促进经济发展，规范工业园区建设，对全区工业园区、工业集聚区作进一步的整合。根据三堡镇工业集聚区供热现状及发展规划，需要在三堡镇拟建设一座生物质环保型热电厂，

本项目的建设对合理利用当地资源、保护环境，从根本上长久有效地地解决三堡镇及周边地区的大气污染状况，改善三堡工业集聚区的投资环境。

- 1.3.1.7 与《铜山区三堡镇土地利用总体规划》相符性分析

根据《铜山区三堡镇土地利用总体规划》，项目建设地规划用途为建设用地，项目符合铜山区三堡镇土地利用总体规划，且铜山区国土资源局、徐州市国土资源局、江苏省国土资源厅出具了用地预审初步意见，

- 1.3.1.8 与《铜山县胜阳林纸工业集聚区控制性详细规划》相符性分析

根据《铜山县胜阳林纸工业集聚区控制性详细规划》，项目建设用地规划用途为二类工业用地。项目符合铜山县胜阳林纸工业集聚区控制性详细规划。徐州市规划局关于建设项目规划选址意见：该项目选址位于奎河以北、胜阳热电厂南，项目占地约236亩，符合《铜山县胜阳林纸工业集聚区控制性详细规划》

- 1.3.1.9 与《徐州市热电联产规划》相符性分析

《徐州市热电联产规划》中明确三堡工业集聚区的供热由规划建设的潘塘热电公司2×300MW供热机组代替，但本项目汽轮发电机组具备发电以及供热的能力，可作为潘塘热电公司供热机组的备用供热热源点，实现集中供热，一方面可提高供热稳定性，确保各用汽企业的正常生产及经济效益；另一方面可在潘塘热电公司供热机组建成投产前期作为其备用供热热源点，提前为当地招商引资和环境保护作出有力的支持。

### 1.3.2 厂区平面布置的合理性分析

本工程厂区平面布置充分考虑具体工艺流程，结合厂址与周边道路、水源、燃料等关系，具有分区合理、运输储存方便的特点。

本工程办公生活区单独设置，提供良好的办公及生活环境；水处理区距主厂房较近，输水管道管线短而顺捷；工程设计主厂房布置在厂区西部、冷却塔位于主厂房区的东侧，对高噪声设备尽量集中布置，且尽量远离近距离敏感点，噪声对周围居民影响不大。

### 1.3.3 本工程厂址有利条件分析

①厂外紧邻道路，交通运输条件良好，运输车辆可以利用现有道路；

②厂址距离主要供热用户较近，便于日后热网工程的规划建设；

③距离铜山镇龙亭污水处理公司较近，紧邻奎河和琅溪河，水源丰富，用水条件好，取水便捷。

综上所述，本工程选址合理，符合相关用地规划，厂区布置合理。

# 2 建设项目周围环境现状

⑴环境空气质量现状

大气环境现状监测表明，G1～G6测点SO2和NO2 1小时平均浓度均没有超标，SO2小时平均浓度最大值占环境空气质量标准浓度限值的9.6%；NO2小时平均浓度最大值占环境空气质量标准浓度限值的75%。按照空气质量二级标准，G1～G6测点SO2和NO2 1小时平均浓度也均没有超标。

G1～G6测点SO2日平均浓度均没有超标，SO2日平均浓度最大值占环境空气质量标准浓度限值的23.3%。G1～G6测点NO2日平均浓度均没有超标，NO2日平均浓度最大值占环境空气质量标准浓度限值的30.67%。

⑵水环境质量现状

本次监测的藕河、龙亭中沟水质各项因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

⑶声环境质量现状

评价区域昼间和夜间噪声现状监测值均符合评价标准要求，该区域环境噪声质量现状良好。

⑷土壤环境质量现状

本项目所在地的表层土壤质量良好，土壤中重金属铜、锌、铅、镉、砷、汞、铬、镍均满足二级标准。

⑸地下水

各监测点位指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。

# 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

- 3.1 污染物产生排放情况

### 3.1.1 排烟状况

(1)有组织排放废气

根据以上计算方法计算出项目SO2和烟尘的排放情况见表3.1-1。

表3.1-1 建设项目排烟状况和大气污染物排放情况

| 项 目 |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱 |  | 几何高度 | m | 120 |
|  |  | 出口内径 | m | 3.2 |
| 烟气排放状况 （除尘器出口） |  | 烟气量 | Nm3/h | 126150 |
|  |  | 空气过剩系数 | — | 1.4 |
| 烟囱出口参数 |  | 烟气温度 | ℃ | 150 |
|  |  | 排烟速度 | m/s | 5.95 |
| 环境 空气 污染 物排放 情况 | SO2 | 排放浓度 | mg/Nm3 | 87.4 |
|  |  | 排放量 | kg /h | 11.026 |
|  |  | 允许排放浓度 | mg/Nm3 | 100 |
|  | 烟尘 | 排放浓度 | mg/Nm3 | 17.3 |
|  |  | 排放量 | kg /h | 2.1866 |
|  |  | 允许排放浓度 | mg/Nm3 | 30 |
|  | NOX | 最终排放浓度 | mg/Nm3 | 60 |
|  |  | 初始排放浓度 | mg/Nm3 | 300 |
|  |  | 允许排放浓度 | mg/Nm3 | 100 |

（2）氯化氢

本项目所用的生物质燃料中含有一定量的氯元素，主要以氯化钾、氯化钠、氯化镁、氯化钙、氯化铁等形式存在，其中氯化铁在高温下可能分解，分解会产生氯化氢。查阅相关文献，农作物种氯化铁含量及氯化铁分解率均较低，产生的氯化氢量极少，难以检出，通过120米高烟囱排出后对外环境几乎无影响。

（3）无组织排放废气

灰渣输送过程会有少量的灰渣散逸，采取密闭输送、喷淋加湿等方法进行治理，类比其它报告书，按照灰渣产生量的1/10000，得到无组织粉尘量为5.6t/a。

秸秆采用块状压块秸秆，大大减小了秸秆破碎过程粉尘的产生量，但秸秆卸料、上料过程仍可能有少量粉尘产生，采用喷湿措施降低粉尘产生量。

液氨储罐，夏季采用喷淋降温措施，进一步减小液氨的挥发。按照年使用量1/10000估算，无组织排放量见表3.1-3。

表3.1-3  本项目大气无组织源强

| 序号 | 污染源位置 | 污染物 | 排放量 (t/a) | 高度 （m） | 面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰渣库 | 粉尘 | 0.6 | 6 | 100 |
| 2 | 秸秆储运 | 粉尘 | 0.9 | 10 | 11400 |
| 3 | 液氨储存 | 液氨 | 0.04 | 2 | 30 |
| 4 | 石灰石中间贮仓 | 石灰石 | 0.134 | 2 | 20 |

### 3.1.2 废水

按“清污分流、雨污分流、一水多用”原则建设厂区给排水管网。少量工业污水和生活污水经厂内预处理后排入铜山龙亭污水处理厂进一步处理。本工程废水产生量及污染防治措施见表3.1-4。

⑴冷却水系统排水：汽机冷凝器、发电机及冷油器等冷却水采用冷却塔循环冷却方式，排污水送中水处理站处理回用，排放量为30 m3/h。

⑵锅炉排污水：锅炉连续运行可能会有少量的蒸汽冷凝水排放，排放量为1 m3/h，这部分水直接排入厂区污水集中处理站处理。

⑶工业杂用水：排放量为1 m3/h，这部分水直接排入厂区污水集中处理站处理。

⑷化水站排污水：化水系统采用的工艺为反渗透+离子交换器装置，污水为酸碱废水和浓盐水，主要成分悬浮物和盐分等，经中和处理后接入厂区污水处理厂集中处理回用。

⑸项目全厂职工170人，厂内主要生活设施有浴室（冬季开放3个月）、食堂、办公楼和单身宿舍，项目生活污水产生量约为0.8m3/h，其中主要污染物为COD、SS，经厂内化粪池处理后接入污水管道，排入铜山龙亭污水处理厂集中处理。

表3.1-4 热电厂废水产生量及污染防治措施

| 序号 | 废水项目 | 排放方式 | 排放量 | 主要污染因子 | 处理方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔排污水 | 连续 | 30m3/h | / | 污水集中处理站 | 中水回用，剩余部分送龙亭污水厂 |
| 2 | 化水处理站污水 | 连续 | 1m3/ h | pH |  |  |
| 3 | 锅炉排污水 | 连续 | 1m3/ h | pH 、SS等 |  |  |
| 4 | 工业杂用水 | 连续 | 1m3/ h | 石油类、SS |  |  |
| 5 | 生活污水 | 连续 | 0.8m3/h | COD 、BOD5 | 化粪池 | 铜山龙亭污水处理厂 |

本期工程污水排放情况见表3.1-5。

表3.1-5 废水排放情况

| 种类 | 污水产生量 (t/a) | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污水排放量 (t/a) | 污染物排放量 |  | 浓度限值 (mg/L) | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量 (t/a) |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 锅炉排污 | 8×103 | COD | 80 | 6.4×10-4 | 排至厂区污水集中处理站 | 6.56×104 | COD:60 | 3.936×10-3 | COD:370 SS:250 氨氮:35 总磷:3.85 | 铜山龙亭污水处理厂 |
|  |  | SS | 20 | 1.6×10-4 |  |  |  |  |  |  |
| 循环冷却排污水 | 2.4×105 | COD | 30 | 7.2×10-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 20 | 4.8×10-3 |  |  |  |  |  |  |
| 工业杂用水排污 | 8×103 | COD | 150 | 1.2×10-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 80 | 6.4×10-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 80 | 6.4×10-4 |  |  | SS:30 | 1.968×10-3 |  |  |
| 净水站排污 | 8×103 | COD | 40 | 3.2×10-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 30 | 2.4×10-4 |  |  |  |  |  |  |
| 化水站排污 | 3.2×104 | COD | 40 | 1.28×10-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 30 | 9.6×10-4 |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | 6.4×103 | COD | 300 | 1.92×10-3 | 化粪池 | 6.4×103 | 300 | 1.2×10-2 |  |  |
|  |  | SS | 150 | 9.6×10-4 |  |  | 150 | 0.6×10-2 |  |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 2.24×10-4 |  |  | 35 | 1.4×10-3 |  |  |
|  |  | TP | 4 | 2.56×10-5 |  |  | 4 | 1.6×10-4 |  |  |

注：1、生产废水、生活污水浓度限值指铜山龙亭污水处理厂接管标准；排放量指排入铜山龙亭污水处理厂的总量。

### 3.1.3 固体废物产生量及处置方式

⑴锅炉灰渣

本期工程灰渣量见表3.1-6。

表3.1-6 灰渣产生情况一览表

| 项目 | t/h | t/d | t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰量 | 4.12 | 100 | 33000 |
| 渣量 | 2.88 | 70 | 23000 |
| 灰渣量 | 6.35 | 170 | 56000 |

⑵生活垃圾

项目建成投产后，劳动定员170人。生活垃圾按每人每天0.5Kg估算，则项目生活垃圾年产生量为510吨。

(3)固废处理方式

草木灰中含有钾、镁、磷和钙等对土壤有利的成份，因而可以用于农业肥料，本项目灰渣全部作为农肥综合利用。

本项目主要固废及处置方式见表3.1-7。

表3.1-7 固废及处置方式

| 固体废物 | 类别 | 数量(t/a) | 成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰渣 | 一般固废 | 56000 | 钾、镁、磷和钙 | 制作农肥，综合利用 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 510 | -- | 当地环卫部门清运填埋处置 |

### 3.1.4 噪声

参照类似工程给出本项目主要设备噪声源强，见表3.1-8。本项目噪声治理措施主要有：

⑴用低噪声设备、要求供货商提供符合要求的低噪声设备；

⑵主要设备均采取消声措施及厂房隔声；

⑶主厂房及辅助生产设备集中在隔音控制室，采用双层隔声门窗；

⑷区内根据功能区划建设绿化隔声带降噪声。

表3.1-8 主要噪声设备等级

| 序号 | 设 备 | 车间 | 噪声级 | 拟采取措施 | 车间1m处噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引风机 | 室外 | 85 | 消音器＋隔声罩 | 70 |
| 2 | 一次送风机 | 锅炉房 | 90 | 消音器＋隔声罩 | 70 |
| 3 | 二次送风机 | 锅炉房 | 90 | 消音器＋隔声罩 | 70 |
| 4 | 发电机 | 主厂房 | 90 | 厂房隔声 | 80 |
| 5 | 汽轮机 | 主厂房 | 90 | 厂房隔声+隔声罩 |  |
| 6 | 空压机 | 空压机房 | 90 | 厂房隔声+消音器 | 70 |
| 7 | 循环水泵 | 泵房 | 90 | 厂房隔声+隔声罩 | 70 |
| 8 | 冷却塔 | 室外 | 80 | / | 80 |
| 9 | 锅炉排汽 | 锅炉顶部 | 120 | 消声器 | 90 |

注：锅炉排气为偶发噪声。

### 3.1.5 污染物排放总量

本期工程污染物排放量汇总见表3.1-9。

表3.1-9  本期污染物排放量汇总(t/a)

| 种 类 | 污染物名称 | 产生量 | 接管量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 水量 | 6.56×104 | 6.56×104 | 0 | 6.56×104 |
|  | COD | 3.936×10-3 | 3.936×10-3 | 0.656×10-3 | 3.28×10-3 |
|  | SS | 1.968×10-3 | 1.968×10-3 | 1.312×10-3 | 0.656×10-3 |
| 生活污水 | 水量 | 6.4×103 | 6.4×103 | 0 | 6.4×103 |
|  | COD | 1.2×10-2 | 1.2×10-2 | 1.168×10-2 | 0.32×10-3 |
|  | SS | 0.6×10-2 | 0.6×10-2 | 5.936×10-3 | 6.4×10-5 |
|  | NH3-N | 1.4×10-3 | 1.4×10-3 | 1.34×10-3 | 5.12×10-5 |
|  | TP | 1.6×10-4 | 1.6×10-4 | 1.25×10-4 | 3.2×10-6 |
| 废气 | SO2 | 88.2 | - | 0 | 88.2 |
|  | 烟尘 | 17.5 | - | 0 | 17.5 |
|  | NO2 | 60.5 | - | 0 | 60.5 |
| 固废 | 灰 | 33000 | - | 33000 | 0 |
|  | 渣 | 23000 | - | 23000 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 510 | - | 510 | 0 |

注：水污染物的排放量指接管至铜山镇龙亭污水处理厂的水量。

- 3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

根据现场踏勘和有关资料，本项目环境保护目标见表3.2-1。

表3.2－1  主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距厂界距离（m） | 规模（人数） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 潘楼村 | W | 1500 | 1900 | GB3095-1996二类区 |
|  | 胜阳 | E | 700 | 3700 |  |
|  | 新何 | W | 1790 | 1440 |  |
|  | 刘庄 | NW | 2100 | 850 |  |
|  | 黄桥 | N | 1410 | 1360 |  |
|  | 前谷堆 | NE | 3200 | 2340 |  |
|  | 后谷堆 | NE | 2500 | 2620 |  |
|  | 下楼 | NW | 2900 | 730 |  |
|  | 赵店 | SE | 2140 | 850 |  |
| 地表水 环境 | 奎河 | W | 50 | - | GB3838-2002 V类标准 |
|  | 琅溪河 | E | 2200 | - |  |
| 声环境 | 周边500m无居民 | - | - | - | GB3096-2008 3类标准 |

- 3.3 环境影响及预测结果分析

### 3.3.1 施工期

- 3.3.1.1 施工噪声环境影响分析

施工期各种机械运行中的噪声水平一般在75～110 dB(A)之间。

施工各阶段声级为75～115dB(A)，由于施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单机设备声级一般高于90dB(A)，又因为施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有所波动，很难确切的预测施工场地各厂界噪声值。

在不考虑任何声屏障情况下，根据点声源模式计算出单台设备随距离衰减量，昼间施工设备噪声超标的范围为100米以内，夜间在不使用打桩机、电焊机、起重机等高噪声设备的情况下，能够达标。因此，夜里要严格禁止打桩施工。

- 3.3.1.2 施工期大气环境影响分析

项目施工期废气主要是建设施工扬尘和施工废气。施工废气主要来自搅拌、运输车辆进出厂址排放的尾气、施工队伍临时食堂炉灶的废气以及施工机械驱动设备（如柴油机等）排放的废气。

施工过程中需要开挖地面，由此不可避免地产生扬尘，对环境造成一定的不良影响。施工中的扬尘主要来自以下环节：机械挖土、废土堆放、运输过程、混凝土拌合以及地表裸露。

据类比调查表明，建筑材料的运输装卸和混凝土拌合的扬尘最为严重，其影响范围为施工场界200米之内，以下风向100米内影响较明显。其次是在干燥、大风天气下土石方作业的扬尘。在采取一定的防护措施后，施工扬尘的影响范围一般在厂界外50米左右，此范围内的区域影响明显，因此项目施工粉尘对附近村庄的影响较小。

- 3.3.1.3 固体废物对环境的影响

施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、土方施工开挖的渣土、碎石等；物料运送过程的物料损耗，包括砂石、混凝土等。由于本工程基本上都是在厂界内施工，产生的固体废弃物定点堆放、管理，对周围的环境影响在可承受限度范围。

另外，车辆装载运输时泥土的散落、车轮沾上的泥土会导致运输公路上布满泥土。因此施工中必须注意施工道路堆土的处置，及时清理。

施工期生活垃圾及时清理，由市政环卫部门负责生活垃圾的收运。

- 3.3.1.4  对水环境的影响分析

施工废水主要来自建筑材料的清洗水、混凝土养护排水、设备水压试验水以及施工人员生活废水。预计施工生产废水量约20t/d，主要污染物是SS，以及施工机械渗漏的石油类物质。生活污水约5~8t/d，主要含COD、氨氮、TP、SS等，此外还有粪大肠菌群、油脂、表面活性剂等污染物。

控制措施：

①施工过程产生的砂石冲洗水、混凝土养护水、设备水压试验水以及设备车辆洗涤水等应导入事先设置的沉淀池，经沉淀后回用，不向外排放。

②施工单位应加强对污水的处理，尤其是厕所污水必须排入化粪池，经化粪池处理后接至污水管网，不得随意排放。

③对各类车辆、设备使用的燃油、机油和润滑油等应加强管理，所有废弃油脂类均要集中收集处理，不得随意倾倒、排入附近其他河流。

④加强施工机械维护，防止施工机械漏油。

⑸水土流失防治措施

为了防止施工过程中产生水土流失，应采取以下措施：①禁止在大雨和暴雨时进行土方工程施工；②临时堆场应遮盖。

综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废弃物将会对环境产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作(包括劳动力、工期计划和施工平面管理等)，并进行文明施工，加强对厂址附近水体的保护，遵守上述环保建议，工程建设期将不会对环境产生明显不利影响。

### 3.3.2 运营期

- 3.3.2.1 大气环境影响分析

(1) SO2、NO2的小时平均浓度最大增加值分别为0.0553711mg/m3、0.03787107mg/m3，分别占评价标准的11.07%、18.94%。SO2、NO2在叠加监测最大值后，也均能满足评价标准的要求。

(2) SO2、NO2、TSP的日均浓度最大增加值分别为0.00430294mg/m3、0.0029348mg/m3、0.00084785mg/m3，分别占评价标准的2.87%、3.67%、44.1%、0.57%，叠加监测最大值后，各项因子均能满足评价标准的要求。

(3)各环境敏感保护目标的SO2、NO2、TSP最大地面日均浓度贡献值均较低，各关心点的年均浓度增加值也较小。

(4)无组织废气的最大浓度值能够达到厂界浓度标准的要求。

(5)在厂界周边设置100m的卫生防护距离，防护距离内不得建设居民点、学校、医院等环境敏感点。

- 3.3.2.2 水环境现状及影响评价

本项目排放的废水主要有冷却塔排水、酸碱废水、含油污水、锅炉酸洗废水及生活污水等，少量的生活污水，排入污水管网，送至铜山镇龙亭污水处理厂统一处理。铜山镇龙亭污水处理厂采用“改良A2/O＋转盘过滤+紫外消毒”工艺。设计出水水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。尾水部分回用，其余排入厂区北侧的龙亭中沟，最终流入藕河，不会影响周围的水环境。

- 3.3.2.3 声环境现状及影响评价

预测结果表明，⑴昼间噪声：技改完成后，昼间噪声变化不大，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）3类标准昼间噪声≤65dB（A）的要求。

⑵夜间噪声： 技改完成后，夜间噪声稍有增加，但增加量均小于1 dB（A），夜间厂界噪声仍能够达到工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）3类标准昼间噪声≤55dB（A）的要求。

- 3.3.2.4 固体废物

草木灰中含有钾、镁、磷和钙等对土壤有利的成份，因而可以用于农业肥料，本项目灰渣全部作为农肥综合利用。生活垃圾，环卫部门清理。产生的固体废物均得到妥善的处置，不会产生二次污染。

- 3.3.2.5 地下水环境现状及影响评价

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

- 3.4 污染防治措施

### 3.4.1 废气污染防治对策

- 3.4.1.1 SO2防治对策

（1）脱硫工艺方案

本项目采用循环流化床技术，循环流化床作为一种新型的清洁煤燃烧技术，其脱硫机理主要是在燃料中加入脱硫剂在流化状态下发生煅烧反应来脱除SO2，脱硫效率可达80%。循环流化床脱硫工艺见图3.4-1。

燃烧室

常压或

增压

锅炉

旋风除尘

对流式锅炉

布袋（或电）

除尘

煤和石灰石

流化空气  灰

蒸气

换热器

空气

二次空气

图3.4-1 循环流化床脱硫工艺示意图

（2）排放浓度

本项目全部采用生物质压缩块（含硫率较低）作为燃料，不添加或更改燃料结构，压缩块平均含硫率为0.13％，仅为煤炭含硫率（0.8%）的16%左右，SO2 排放浓度能满足《火电气污染物排放标准》(GB13223-2011)。

- 3.4.1.2 NOx 防治对策

（1）脱硝工艺方案

选择性催化还原（SCR）技术是目前应用最多而且最有成效的烟气脱硝技术。目前世界各国采用的SCR系统有数百套之多，技术成熟可靠。烟气脱硝装置工艺流程如图3.4-2所示，装于炉后与空气预热器之间的烟道。主要包括三部分：空气系统、供氨系统及催化反应器。烟气与来自氨/空气混合器的氨在催化剂的作用下，NOx转化为N2和H2O，处理后的烟气进入空气预热器。

控制阀

ZH制阀

混合器

空气系统

供氨系统

催化剂

烟气

烟气

喷氨装置

空气预热器

烟气

烟气

图3.4-2 烟气脱硝工艺流程图

SCR烟气脱硝系统的布置方式称为高尘布置方式，是应用最广泛的布置方式。温度在300～400℃范围内，是大多数催化剂的最佳反应温度，但催化剂处于高尘烟气中，条件恶劣，催化剂寿命会受到影响。尾部布置方式是将SCR烟气脱硝系统布置在除尘器和烟气脱硫系统之后，催化剂不受烟尘和二氧化硫影响，但由于烟气温度较低，需要气气换热器或采用加设燃油或燃天然气的燃烧器将烟温提高到催化剂的活性温度，将增加能源消耗和运行费用。

本工程SCR烟气脱硝系统的布置采用高尘布置方式，SCR烟气脱硝系统装于炉后与空气预热器之间的烟道。SCR烟气脱硝系统效率≥80%，NOx的排放浓度低于100mg/Nm3。

氮氧化物包括NO和NO2，其中NO是煤在燃烧时产生的主要氮氧化物。大量的氮氧化物是空气中的氮氧化产生热力型NOx，它只有在温度高于1540℃时才大量生成；另一种是燃料中的氮氧化产生的氮氧化物。

（2）排放浓度

本工程采用先进循环流动床燃烧炉，锅炉燃烧温度低，能够控制在800℃以下，热力型NOx的产生量很少，同时，燃料型NOx的产生量也随温度的降低而减少，其NOx 排放浓度为300mg/Nm3 ，再经过SCR脱硝系统，脱硝效率80%，NOx排放浓度可控制在100mg/m3以下，因此，拟建工程投入运行后，烟气中NOx的排放浓度，可满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中规定的要求。

- 3.4.1.3 烟尘防治对策

本项目建设高效袋式除尘器，除尘效率99.9%。

一般情况下，循环流化床可选择的除尘装置为静电除尘器和布袋除尘器两种，前几年煤粉炉使用静电除尘器比较普遍，包括3～5电场静电除尘器，近期布袋除尘器纤维材料性能已得到很大提高，且布袋除尘器除尘效率高，可稳定达99.9%。

根据实际经验，静电除尘器的投资及日常维护工作量与布袋除尘器相差不大，而静电除尘器每次检修必须整体停运，既不经济也很可能造成烟尘的事故排放，使维修阶段污染加重，而使用布袋除尘器时烟气分段分室要通过很多只布袋，故可以实现不停炉检修，避免了检修阶段的废气事故排放情况。同时与静电除尘器相比，布袋除尘器本身还不耗电，虽然因阻力大可能要求风机提高功率，但总体还是要比静电除尘器省电。

故本项目采取高效袋式除尘方式是合理的，除尘系统完全可以稳定达到99.9%的去除效率。

- 3.4.1.4 其它粉尘综合防治

⑴燃料输送系统

本项目采用的燃料为已在秸秆收购压块站加工好的块状秸秆燃料，因此燃料输送时产生的粉尘很少。

⑵灰库

本项目对锅炉底部出来的底灰和空气预热器及除尘器下面出来的底灰和飞灰，均采用气力输送到厂外的灰库，然后用罐汽外运综合利用。为防止出灰时灰尘飞扬，设计中对放灰口处将配备有密封性能良好的卸灰阀。

⑶运输扬尘防治

石灰石粉和灰渣运输时可能会产生运输扬尘。为了减少汽车运输产生的道路扬尘，首先应控制汽车装载量，严禁超载，并采用加盖蓬布，对出厂汽车车轮进行清洗等方法；其次对运输道路路面进行修整，出现损坏及时修复，定期洒水清扫，减少道路表面的粉尘。

另外，必须在运输道路两侧植树绿化。可选用适宜当地生长且对有害气体抗吸性及滞留力强的树种，如油松、落叶松、榆树、小叶杨等，既可减少粉尘污染，又可美化环境。

- 3.4.1.5 烟囱设置合理性分析

本项目建设一座120m高，内径3.2m的烟囱（考虑到二期的扩建），烟道不设置旁路。由大气预测计算结果表明，本项目对周围地区SO2、烟尘、NO2的浓度贡献满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，在环保上是可以接受的。

- 3.4.1.6 烟气监控计划

根据《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），本项目装设烟气连续监测装置，并符合《火电厂烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）。

- 3.4.1.7 事故及非正常工况防范措施

事故排污及非正常工况排污主要是由于净化系统的设备运行管理、检修维护等各个环节存在问题而出现短时间内治理效果大大下降、污染物排放量急剧增加的情况。评价要求禁止非正常排放，必须保证除尘设施与主体工程同步投运率100％。

为减少事故及非正常工况排放出现的几率，并将污染控制到最低限度，应采取严格的防范措施:

①在通风及布袋除尘器设计和安装时，充分考虑生产过程中调控和维修问题，尽可能做到边生产边维修，使生产和污染治理两不误。

②加强设备定期维护保养及岗位职工技术培训，做到能对事故排污作出准确判断，一旦发现则应及时组织有关人员尽快采取应急措施。

③正确运用在线监测仪，如布袋收尘器出现破损，不能正常运行，造成污染物大量排放，应迅速更换布袋或查找原因及时处理。

### 3.4.2 废水污染防治对策

(1)处理方式

本项目化学废水经中和处理，净水站废水经沉淀、澄清处理，这两股废水一起排入厂区污水集中处理站，部分废水回用，部分废水连同生活污水接入污水管网排入铜山县龙亭污水处理厂集中处理。污水厂尾水进入奎河补充水，作为农灌用水和工业用水。

污水管网

化学废水

中和处理池

污水集中处理站

酸或碱

净水设施排水

沉淀池

图3.4-3 废水厂内预处理工艺

(2)工艺说明及处理可行性分析

化学废水收集后排到中和处理池进行处理，pH值控制在6-9，排水量约5t/h。本项目化学废水经中和处理后，能达到铜山县龙亭污水处理厂接管标准。

净水站处理设施的排水量为1t/h，主要污染物为悬浮物，经过沉淀澄清后，可以达到铜山县龙亭污水处理厂接管标准。

生活污水汇集到化粪池进行预处理，生活污水产生量为4t/h，经化粪池预处理后经污水管网排入铜山县龙亭污水处理厂。

### 3.4.3 噪声污染防治对策

（1）所有动力设备采购时都应将噪声作为技术指标之一向供应商提出；要求主机和有关辅机生产厂家提供配套的隔音罩和消音器。

（2）汽轮机、励磁机等在主厂房室内布置，外壳装设隔音罩，汽轮发电机组主设备要做好防振基础；在设备、管道设计中，注意防振、防冲击以减轻振动噪声，并注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声；集中控制室采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料；在结构设计中采用减振平顶、减振内壁和减振地板。汽机、锅炉、循环水泵等大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响。

（3）送风机采用室内布置，建筑物隔声效果应有10～25dB(A)，在送风机吸风口安装隔音层，降噪量应有20dB(A)。引风机布置在室外，加装隔声罩，控制其声级小于70dB(A)。

（4）机、炉控制室及主控室设置双层隔音窗，双层门，室顶棚装吸音材料；控制汽机房的开窗面积、减少噪音外逸。汽机房、锅炉房朝向厂界一侧尽量少设门窗，必须设门窗的采取双层门窗，并采取密封处理，并在厂房墙壁上悬挂吸声体，采取以上措施后，可取得5dB(A)以上降噪效果。

（5）空压机、循环水泵等高噪声设备采用室内布置，并要求在空压机外壳安装隔声罩。

（6）在锅炉的对空排汽管道、安全阀排汽管道上设置小孔排汽消声器，一般可降噪15～30dB(A)。针对机炉瞬时排汽噪声和吹管噪声大的特点，在排汽口、吹管末端加装消声器，可取得30dB(A)以上的降噪结果。为减少噪声对周边居民的影响，排汽时间必须选择影响最小的时段，避开居民休息时间，并对当地民众发出通告，告知时间及噪声强度，使公众心中有数。

（7）主变采用低噪声设备，设备噪声不高于60dB。

（8）确保安装、检修质量，减少管道阀门漏气所造成的噪音。

（9）厂区内根据功能分区，建设绿色隔声带进行降噪。在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。在厂区、厂前区及厂界围墙内外广泛设置绿化带，进一步降低电厂噪声对周围环境的影响。对容纳主要噪声源建筑周围的地面进行软化处理，如铺设草坪等。

（10）在本项目厂界200m 范围内不规划建设学校、医院、居民住宅等噪声敏感保护目标。

采取上述措施后，拟建工程环境噪声强度将大为降低，各高噪声设备产生的噪声得到控制。

### 3.4.4 固废防治对策

（1）防二次扬尘对策

①扬尘污染防治措施

燃料输送系统输送过程中易扬尘的各点均设有除尘设备，防止粉尘飞扬；地面设有水力清洗设施，定时用水冲洗，输料栈桥采取密闭措施。

为防治扬尘，生物质压块后后由汽车运进厂，直接进入生物质干燃料棚将生物质块卸车，生物质干燃料棚采用钢筋混凝土柱、钢屋架形成的排架结构，加装钢质屋顶。料仓下部为密封砖砌结构，留有进出料口，上部为防雨透风百叶窗结构。

②干灰系统二次扬尘污染防治对策

采用气力除灰，机械除渣的干式灰渣分除方式，防止干灰泄漏，地面定期用水冲洗。

干灰外运时采用特定的密封式装车系统，防止装卸及运输过程中的抛洒。

（2）综合利用

灰渣作为制造钾肥的原料全部交外单位使用。

（3）集中处理

本项目生活垃圾和水处理污泥由当地环卫部门统一收集，集中处理。

### 3.4.5 运输过程的污染防治对策

运输过程污染主要包括运输过程噪声和生物质运输过程产生的粉尘。

（1）噪声污染防治对策

生物质运输尽可能安排白天进行，以降低运输噪声对居民夜间休息的影响。

（2）粉尘污染防治对策

本期工程的粉尘主要来自生物质运输、卸料环节。

生物质供应的具体流程为：农户→压块站（进行压块）→运输→生物质电厂。运送至电厂时均为已经压块的生物质，卸载时粉尘的产生量很少，不会造成粉尘污染。

### 3.4.6 厂区绿化

项目占地面积较小，厂区内建筑物安排较满，以便提高土地利用效率。根据建设方提供方案，厂区内集中尤其是生活区进行绿化，建立绿化带，以花坛和绿地，树木搭配布置，做到常年有绿和不同季节有花，提高美化效果。在建筑物之间，道路两侧，种植乔木和灌木，即起到绿化和美化作用，由削减噪声和控制扬尘扩散的效果。本期绿化面积12000m2，本期工程总占地80000m2，绿化率为15％。

### 3.4.7 污染防治措施一览表

本期工程采用的污染防治措施一览表见表3.5-4。

表3.4-4 污染防治措施一览表

| 项目 |  | 拟用措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 达到接管标准 |
|  | 工业废水 | 工业废水酸碱中和、沉淀 | 达到回用、接管要求 |
|  | 管网建设 | / | 清污分流 |
| 废气 | 烟尘 | 布袋除尘器 | 除尘效率99.9％ |
| 噪声 | 降噪 | 建筑隔声、加装消音器、隔音罩、减振垫 | 厂界噪声达标 |
| 固废 | 灰渣 | 除灰渣、临时贮存场所 | 安全储存 |
| 绿化 |  | / | 绿化率15％ |
| 排污口 |  | 规范化整治 | / |
| 日常 管理 | 监测设备 | pH、噪声便携式监测仪。 | 保证日常监测工作的开展 |
| 风险防范措施及应急预案 |  | -- | -- |
| 合计 |  |  |  |

- 3.5 环境风险分析

### 3.5.2 事故风险计算

- 3.5.2.1 企业生产主要事故风险

通过对本项目的生产设备和工艺分析，结合国内热电厂发生事故的情况，分析本项目主要的事故风险如下。

（1）火灾、爆炸危险

①锅炉系统

本期工程拟建2台锅炉，如果操作人员违反操作规程，可能造成锅炉严重缺水、超压，会造成锅炉爆炸事故。

②电力电缆系统

本期工程设有电力电缆，电缆故障产生的电弧以及附近发生火灾引起电缆的绝缘物和保护套着火后具有沿电缆继续延烧的特点，扩大火灾范围和火灾损失。

③变压器与配电设施

变压器一旦发生故障时，产生的电弧使箱体内绝缘油的温度压力升高喷出甚至爆裂喷出，同时电弧引起绝缘着火，而导致严重的后果。配电设施等也存在电气火灾的危险。

④点火燃油罐的爆炸火灾危险

在厂区内设置了1个6m3的柴油储罐，因此储罐的燃油发生火灾的可能性就存在，在管理不善和措施不到位的情况下甚至能产生爆炸的严重后果。

（2）机械伤害危险

①本项目电气设备较多，发电和输、配电系统的电压较高，如防护设施缺陷或违反安全操作规程，有可能发生触电危险，各电气设备的非带电金属外壳，由于漏电、静电感应等原因，操作人员在操作时有可能发生触电事故。

②本工程的主机械设备汽轮机、发电机、皮带输送机等有可能造成机械伤害的危险。车辆的装载和驾驶、车辆及驾驶管理等方面的缺陷也有可能造成车辆伤害事故。

（3）不可抗拒的原因

本工程所处地域较为开阔，因此各高架的建筑构物，如烟囟、主厂房、配电装置等，在雷雨季节均有可能遭雷击，产生火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤害事故，如遇台风因素，也有可能造成构筑物吹落甚至倒塌而造成人员伤亡等事故。

（4）设备故障

由于设备使用年限或其他原因，比如配电设备掉闸、雷击等造成脱硫、除尘设备的故障，导致污染物不经过处理或不完全经过处理就排入大气。

（5）人员管理造成

由于松懈、职工违章作业、违章指挥，违反劳动纪律及人为失误等原因，也会带来危险，造成事故。包括在锅炉房控制失误导致污染控制措施不正常停机，装卸物料失误导致煤料散落河道中，如船舶运输过程中发生碰撞导致的油料散失等。

- 3.5.2.2  污染控制设施的事故排放

污染控制措施发生故障的情况下，可能会导致污染物不经过处理就直接排放。预测热电厂的事故污染物排放量有一定难度，它与事故性质、生产工况、事故范围以及防范措施等有关。这里只能对有一定发生几率，对环境影响较大的事故进行估算。本项目最主要的污染物是锅炉烟气，因此考虑废气污染控制措施故障作为主要事故来计算其影响。

- 3.5.2.3 事故风险中对环境最大影响的事件

由于电厂主要原料为生物质，主要污染物为SO2、烟尘等烟气污染物，一般情况下工程本身发生事故主要为锅炉房的爆炸，但概率极低。相比较而言，燃油发生火灾和液氨泄露造成的环境影响要更为深远，其发生可能性也相对较大，按一般化工企业的泄露概率来类比，液氨泄露的概率在10-4次/年，而燃油火灾爆炸概率在10-5次年。因此，在上述可能发生的事故中，我们选择各个方面具有代表性的风险事件来评价发生事故对周围环境的影响，其代表事件为：

燃油发生火灾造成的环境影响要更为深远，其发生可能性也相对较大，按一般化工企业的燃油爆炸概率来类比，燃油火灾爆炸概率在10-5次年。因此，在上述可能发生的事故中，我们选择各个方面具有代表性的风险事件来评价发生事故对周围环境的影响，其代表事件为：

①燃油罐发生火灾的影响；②

液氨泄露的环境影响。

- 3.5.2.4 点火助燃油火灾风险计算

点火助燃油的泄露有造成火灾或者爆炸的环境风险，本项目使用0#轻柴油，其理化性质如表3.5-1所示。

表3.5-1 风险物质的理化性质

| 物质名称 | 理化性质 | 燃爆特性 | 毒性毒理 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#柴油 | 由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃等组成的混合物。含硫量不大于0.2%，闪点不小于65℃，凝固点不大于10℃，低位于发热量41816Kj/kg | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧和爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | - | 可燃液体 |

根据拟建工程特点，分析轻柴油储罐（区）发生火灾事故的事故树如图3.5-1所示。

图3.5-1  轻柴油储罐油火灾事故树示意图

根据上述事故树分析，拟建工程柴油储罐火灾引起环境风险的最大可信事故概率以5.0×10-5估算。

本期工程布置一个6m3的轻质地下燃油罐，位于厂区东部位置，其西侧为干灰库，北侧为净水站，南侧为干燃料鹏，距离最近厂界为西厂界400m。

储油罐发生火灾，主要是通过放出辐射热影响周围环境。火灾辐射热造成的损害可由接受辐射热能量的大小衡量，即单位表面积在接触时间内所吸收能量或单位面积受到辐射的功率大小来计算。如果辐射热的能量达到一定程度，可引起其它可燃物燃烧。一般而言，火的辐射热局限于近火源的区域内（约200米），对邻近地区影响不大。

火灾产生的污染物主要为CO2和H2O，因此对火灾危险性的计算着重于辐射通量的计算。

根据重大危险源分级标准（征求意见稿）推荐的重大危险源事故后果模型，按前面所确定的池火灾源项进行计算，燃料油储罐（6m3）火灾爆炸灾害评估结果见表3.5-2。

表3.5-2  火灾灾害损坏估算结果表

| 序号 | 损伤半径 | 单位 | 危害值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存量（按60%） | t | 5.04 |
| 2 | 燃烧速率 | kg/（m2·s） | 0.04592 |
| 3 | 持续时间 | s | 559 |
| 4 | 火焰高度 | m | 1.7 |
| 5 | 表面热辐射通量 | W/m2 | 14844.9 |
| 6 | 死亡半径 | m | 0.5 |
| 7 | 二度烧伤半径 | m | 0.7 |
| 8 | 一度烧伤半径 | m | 1.1 |
| 9 | 财产损失半径 | m | 小于池火半径，不存在热辐射财产损失半径 |

从上表可以看出，在半径0.5m范围内有死亡的危险，在半径0.7m的范围内有二度烧伤危险，在半径1.1m的范围内有一度轻伤损害危险，财产损失半径小于池火半径，不存在热辐射财产损失半径，油罐火灾危害范围均在厂界内，本项目油罐周围5m范围内无其他设施或构筑物，油罐火灾对周围环境影响较小。因此，风险处于可接受范围内。

- 3.5.2.5 液氨泄露风险计算

本项目设置一套液氨存储和供应系统，假设液氨存储和供应系统发生泄漏，污染物的排放源强估算见表9.3-3。

表9.3-3  泄漏事故排放源强

| 名称 | 泄漏量（kg/s） |
| --- | --- |
| - 液氨 | 2.075 |

1）预测模式

根据事故项分析结果，采用瞬时烟团扩散模式预测项目液氨泄漏事故排放的扩散影响，考虑近地面排放。

2）评价标准

根据风险评价导则的风险评价原则，以《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）的工作场所空气中有害物质短时间接触允许浓度、最高容许浓度作为评价标准，氨工作场所空气中短时接触容许浓度为30mg/m3，氨气的半致死浓度为1831mg/m3。

3）预测评价

采用瞬时烟团扩散模式进行计算，预测事故状况下的影响范围和超标范围。预测结果见表3.5-4。

表3.5-4  液氨泄漏最大浓度值及影响距离

| 因子 | 时刻 | 稳定度 | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | - 事故发生后 - 第10分钟 | Cmax（mg/m3） | 10.95 | 15.45 | 63.11 | 280.28 |
|  |  | Xm（m） | 942 | 838 | 765 | 671 |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | 0-1043 | 0-1068 |
|  | - 事故发生后 - 第20分钟 | Cmax（mg/m3） | 1.24 | 1.72 | 9.03 | 53.77 |
|  |  | Xm（m） | 2315 | 2058 | 1909 | 1741 |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | 0-1965 |
|  | - 事故发生后 - 第30分钟 | Cmax（mg/m3） | 0.36 | 0.51 | 2.94 | 21.47 |
|  |  | Xm（m） | 3651 | 3246 | 3000 | 2734 |
|  |  | 超标范围（m） | — | — | — | — |

由上表可知，当出现事故时，液氨泄漏对环境产生一定的影响。在事故发生10分钟后，B、C、D、E稳定度下最大落地浓度分别为10.95 mg/m3、15.45 mg/m3、63.11 mg/m3、280.28 mg/m3，在D、E稳定度下最大落地浓度出现超标，超标范围分别为距源0～1043m、0～1068m范围内。在恢复正常运转20分钟内，液氨在B、C、D、E稳定度条件下最大落地浓度满足相应的标准要求。

铜山主导风向为偏东风，其中保护目标潘楼村于下风向地区，距离本项目约1500m，根据风险预测结果，氨气泄露情况出现超标，但最大值为280.28mg/m3，没有超过半致死浓度，不会造成保护目标处人员死亡。但会造成短时间超标现象，因此需设置氨气自动监控喷淋装置，一旦发现氨气泄露，立即启动喷淋装置，将泄露事故的影响降低到最小。

因此事故排放比正常排放对环境影响显著加大，必须加强管理和检修，杜绝液氨储罐的安全隐患。

- 3.5.2.6 厂区废气事故排放

根据5.1.2章节大气预测相关内容，本期工程在烟尘的布袋除尘效率降到90%，脱硫效率降到70%，评价范围内计算结果表明在非正常排放情况下，评价范围内各个环境敏感点最大落地浓度PM10占小时二级浓度标准23.57%，SO2占小时二级浓度标准0.66%，比正常情况下占标率有所增加，因此需加强烟气治理设备的维护和管理，确保废气治理设施稳定运行。

### 3.5.2 环境风险管理

- 3.5.2.1 生物质火灾防范

本项目使用秸秆作为燃料，用量较大，厂内建设有秸秆仓库。一旦发生火灾会造成一定的生命、财产损失。建设单位必须严格遵守消防部门相关规定，对相关操作人员进行必要的消防培训，堆场内杜绝明火，同时配备相关的消防器材，一旦发生火灾能够及时进行扑救。具体措施有：

①电厂主厂房及其它建筑物的火灾危险性和耐火等级均按照现行的《火力发电厂设计技术规程》（DL500-2000）和《建筑设计防火规范》（2001年版）（GBJ16-87）进行设计。

②全厂消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要按照《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-96）的有关要求，设置消火栓、灭火器。

③防火间距：在总平面布置中，各建筑物构筑物之间的距离应满足《火力发电厂总布置及交通运输设计技术规定》中“发电厂各建筑物、构筑物之间的最小间距表”，以及火力发电厂设计技术规范和建筑设计防火规范的要求。

④消防水池：根据本工程以生物质为燃料的特点，消防设消火栓和自动喷水临时高压系统。两个系统共用一座容积不小于1000m3的消防水池。

⑤消防水泵：消火栓和自动喷水灭火系统，共设一台电动给水泵、柴油备用泵和两台稳压泵（一用一备），均布置在厂区综合水泵房内。

⑥消火栓布置：在主厂房室内，包括汽机房和锅炉岛的底层、运转层、除氧间层、集中控制室和楼梯间等设置室内消火栓。秸秆输送皮带，生产行政办公楼各层等按规定设置室内消火栓。在主厂房周围和贮料场周围布置消防环形管网，按不大于50m间距布置室内消火栓，并按规定设隔断阀门井。在主厂房周围设置消防水泵接合器。

⑦自动喷水灭火系统：为迅速有效地扑灭危险场所火灾，在锅炉炉前燃料平台、燃料输送机栈桥、贮料场设自动喷水灭火装置，雨淋、水幕自动灭火设施，均由雨淋阀组控制。在保护区内设有火灾自动探测、自动报警控制系统，雨淋阀可自动控制、手动控制和应急操作。

火灾自动探测报警控制系统设区域控制盘和集中控制盘，通过控制盘可控制雨淋阀组，集中控制盘设在集控室内。

⑧消防水箱：为确保10分钟消防用水量，在除氧间屋顶应设置消防水箱。

⑨每个运输车辆必须设置泡沫型灭火器，发车前需要有专门安全人员进行检查。电厂需设专门的管理人员对运输车辆进行调度，加强防火宣传工作，对驾驶员进行必要的教育和管理，加强驾驶员的防火意识。

- 3.5.2.2 轻柴油储罐区火灾事故防范

①设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存、安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②控制物料输运流程，禁止高速输送，减少管道与物料之间的摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。

③柴油库区和生产区有一定的距离，设有隔离带，设双重管理。柴油贮罐区的布局和建筑设计应符合GBJ16-87《建筑防火设计规范》及GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》要求，使用防爆电气照明设备；柴油贮罐区的防雷接地符合GB50057-94《建筑防雷设计规范》，接地电阻不小于10Ω,并在贮罐区设置消防系统，达到消防部门的要求。

④柴油库区管理：区域内严禁动火，确需动火，要提出安全措施，保厂部履行必要的审批手续。库区内电气设备不得任意安装更改，严禁使用临时电线、电灯。

⑤针对本项目的建设特征，在厂区设置一座100 m3的事故池，一旦发生事故，可将消防废水及事故处理废水排入事故池内，降低对水环境的污染。

- 3.5.2.3 液氨储罐泄露事故防范

a.储槽必须槽形完好，无凹不瘪，不渗不漏，槽座正立坚固，经压力容器管理部门检验合格。

b.严格把好储槽的设计、制造、安装关，确保储槽的材质、焊接质量、安装质量符合设计要求。

c.槽体、槽座如刷防火涂料或其他防腐油漆，应封闭无脱落。颜色发暗、有浮锈出现迹象时，应及时更新。

d.储槽的安全附件应齐全、灵活可靠，无变形渗漏。定期对计量仪表进行校验，确保计量准确。

e. 储槽灌装系数应严格控制在设计规定值下，不得超装。

f.应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在罐区行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

- 3.5.2.4 尾气处理系统故障预防措施

①对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。

②对布袋除尘系统和排气管道应经常检验其气密性。

③电厂应注重净化设施的维护和保养，确保燃烧烟气达标排放，将烟尘排放水平降低到最小程度。

- 3.5.2.5 其它

在酸碱库、化验室、主控室等处，均采用通风措施，通风机选用防爆型。对装有害物质的容器，采用密闭、吸收等方式，防止有害气体外溢。电厂内储存、输送腐蚀性介质的容器、管道均采取防腐措施，同时加强个人防护。

- 3.6 环境影响的经济损益分析结果

本工程的造价较低。从财务上看本工程具有较好的财务盈利能力和贷款偿还能力，通过敏感性分析可知本工程对于工程投资、煤价和上网电价等因素的变化都有一定的抗风险能力

- 3.7 环境监测计划及环境管理制度

### 3.7.1 排污口规范化整治

(1)在清下水接入雨水管网处对排放的清下水进行监控，确实做到清污分流，废水循环利用不排放。

(2)废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。烟气、二氧化硫等排放应安装烟气自动监控装置。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。

### 3.7.2 环境监测计划

根据《火电厂环境监测技术规范》（DL/414-2004）及国家有关技术规范，建立企业环境监测制度和监测方案，设置包括烟气连续监测仪在内的电厂环境监测仪器设施，对烟尘、SO2、NO2、温度、压力、含湿量、流速和空气过剩系数8个参数进行连续监测。负责本企业环境统计工作，建立环境保护档案。至少有1个专职环境监测人员，并拥有监测实验用房。

- 3.7.2.1 锅炉烟道气监测

(1)监测项目

SO2、烟尘的排放浓度和排放量；除尘效率、烟气量（标态干烟气）和烟气温度等。

(2)监测方法与周期

采用烟气连续监测系统连续跟踪监测，锅炉大修后测定除尘器效率，监测方法依据《火电厂烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2001）。

- 3.7.2.2 环境空气监测

监测项目为SO2、NO2、PM10；监测点位分别在主厂区和下风向厂界外选取1个监测点；每年监测一次，每次连续监测3天。

- 3.7.2.3 噪声监测

监测项目主要为声源噪声、厂区噪声和厂界噪声，厂界噪声点位参照现状监测点位。

监测周期：每季1次，每次测量2天，每天昼、夜各测1次。

### 3.7.3 监测项目汇总

本项目建成后监测汇总见表3.7-1。

表3.7-1  本项目监测汇总

| 项目 | 监测因子 | 监测周期 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | COD、 SS、BOD5、氨氮、总磷、石油类，排水量等 | 每季度一次 |
| 废气 | SO2、NO2、烟尘、含氧量、烟气量、含湿量、CO | 连续监测 |
|  | 除尘器效率、阻力、漏风率、过量空气系数等 | 投产或大修后 |
| 噪声 | 声源、厂区及厂界噪声 | 每季度一次 |

### 3.7.4 其它

若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可以委托有资质的环境监测单位进行。

# 4 公众参与

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006] 28号)的规定，本次公众参与以公开公正为原则，公众参与的形式主要有网上公示调查、发放公众参与调查表、媒体报道、参观考察、举行公众参与听证会。本项目拟采用网上公示调查、发放公众参与调查表、举行公众参与听证会的方式进行。

# 5 环境影响评价结论

本项目的建设符合产业政策，选址符合相关规划，生产过程中采用了清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放。因此，在落实报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的前提下，徐州宜丰三堡环保热电有限公司生物质热电项目从环保角度论证在该地建设可行。

# 6 联系方式

建设单位：徐州宜丰三堡环保热电有限公司

联系人：赵总

联系电话：0516-85856855

评价单位：江苏省环境科学研究院

联系人：钱工

联系电话：025-86413302

E-Mail：151448016@qq.com